**Информация о качестве питьевой воды в 2015 году**

**в системе водоснабжения Красногвардейского сельского поселения**

Контроль качества питьевой воды в системе водоснабжения села Красногвардейского, аула Адамий, хутора Чумаков осуществлялся в 2015 году МП ЖКХ «Красногвардейское», в соответствии с согласованной с органами Роспотребнадзора и утвержденной на 2015год «Программой по обеспечению контроля качества питьевой воды».

Во исполнение мероприятий Программы были заключены договоры с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея».

Кратность отбора проб из системы водоснабжения на проведение исследований проб воды составляет 72 пробы в год, по радиологическим показателям – 1 раз в год, на содержание металлов, нефтепродуктов и определение общей жесткости воды – 1 раз в год.

**В результате проведения исследований проб воды в течение 2015 года установлено, что качество воды в системе водоснабжения села Красногвардейского, аула Адамий, хутора Чумаков соответствует санитарно-гигиеническим, эпидемиологичским требованиям для питьевой воды в системах централизованного водоснабжения, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2580-10 и ГН 2.1.5.1315-03.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номенклатура показателей | Единица измерения | **Показатели результатов испытаний** | Допустимые концентрации (ПДК) |
| **Результаты испытаний проб воды на радиационную безопасность** |
| Удельная суммарная альфа- радиоактивность | Бк/л | **0,06** | Не более 0,2 |
| Удельная суммарная бетта-радиооактиность | Бк/л | **0,09** | Не более 1,0 |
| **Результаты химического исследования воды** |
| Водородный показатель (рН) |  | **8,12** | 6 – 9  |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | **0,72** | Не более 5,0 |
| Жесткость общая | мг экв/л | **1,4** | Не более 7,0 |
| Марганец (скуммарно) | мг/л | **0,04** | Не более 0,1 |
| Фторидф | мг/л | **0,19** | Не более 1,5 |
| Нефтепродукты | мг/л | **менее 0,005** | Не более 0,1 |
| Поверхностно-активные вещества (ПВА) | мг/л | **Менее 0,025** | Не более 0,5 |
| Никель (суммарно) | мг/л | **0,0093** | Не более 0,02 |
| Фенольный индекс | мг/л | **Менее 0,0005** |  Не более 0,25 |
| Медь (суммарно) | мг/л | **0,0019** | Не более 1,0 |
| Кадмий (суммарно) | мг/л | **Менее 0,0001** | Не более 0,001 |
| Стронций | мг/л | **Менее 0,25** | Не более 7,0 |
| Железо (суммарно) | мг/л | **Менее 0,1** | Не более 0,3 |
| Мышьяк | мг/л | **Менее 0,005** | Не более 0,01 |
| Нитраты (по NO3)  | мг/л | **Менее 0,2** | Не более 45 |

Оригиналы Протоколов испытаний (исследования) проб воды находятся в МП ЖКХ «Красногвардейское», директор Дурнев Виктор Владимирович.

Адрес предприятия: с. Красногвардейское, ул. Кооперативная, 11;

Телефоны: (8 87778) 5-14-02- приемная; 5-24-04 –абонентский отдел.

Глава муниципального образования

 «Красногвардейское сельское поселение» А.А.Пашков

Директор МП ЖКХ «Красногвардейское» В.В. Дурнев