Информация  о качестве питьевой воды

в распределительной сети системы водоснабжения Красногвардейского сельского поселения   за 2016 год

Контроль качества питьевой воды в системе водоснабжения  села Красногвардейского, аула Адамий,   хутора Чумаков осуществлялся в 2015 году  МП ЖКХ «Красногвардейское»,  в соответствии с согласованной с органами Роспотребнадзора и утвержденной  на 2016год  «Программой по обеспечению контроля качества  питьевой воды».

В результате проведения исследований проб воды  в течение 2016 года установлено, что качество воды в системе водоснабжения  села Красногвардейского, аула Адамий,  хутора Чумаков соответствует установленным санитарно-гигиеническим, эпидемиологическим  требованиям для питьевой воды в системах централизованного  водоснабжения.

| № п/п | Показатели качества | Единицы измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Среднее содержание в питьевой воде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |
| 1 | Цветность | град. | 20 | 0 |
| 2 | Мутность | мг/л | 2,6 | 0,3 |
| 3 | Запах | Балл | 2 | 0 |
| Обобщенные показатели |
| 4 | Водородный показатель | ед. рН | 6,0 - 9,0 | 7,4 |
| 5 | Жесткость общая | °Ж | 7,0 | 1,4 |
| 6 | Окисляемость | мгО/л | 5,0 | 0,8 |
| 7 | Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 | 0,01 |
| 8 | СПАВ анионн. | мг/л | 0,5 | 0,03 |
| Неорганические вещества |
| 9 | Алюминий | мг/л | 0,50 | 0,06 |
| 10 | Барий | мг/л | 0,1 | 0,04 |
| 11 | Бор | мг/л | 0,5 | <0,04 |
| 12 | Железо | мг/л | 0,30 | 0,1 |
| 13 | Кадмий | мг/л | 0,001 | <0,00001 |
| 14 | Медь | мг/л | 1,0 | 0,0014 |
| 15 | Мышьяк | мг/л | 0,05 | <0,0005 |
| 16 | Никель | мг/л | 0,02 | 0 |
| 17 | Нитраты (по NO3-) | мг/л | 45 | 0,2 |
| 18 | Ртуть | мг/л | 0,0005 | <0,0002 |
| 19 | Свинец | мг/л | 0,03 | <0,0002 |
| 20 | Селен | мг/л | 0,01 | <0,0002 |
| 21 | Стронций | мг/л | 7,0 | 0,18 |
| 22 | Сульфаты | мг/л | 500 | 33 |
| 23 | Фториды | мг/л | 1,5 | <0,3 |
| 24 | Хлориды | мг/л | 350 | 20 |
| 25 | Хром (6+) | мг/л | 0,05 | <0,01 |
| 26 | Цианиды | мг/л | 0,035 | <0,01 |
| Органические вещества |
| 27 | Линдан (хлорорганический пестицид) | мг/л | 0,002 | <0,00001 |
| 28 | ДДТ (хлорорганические пестициды) | мг/л | 0,002 | <0,00001 |
| 29 | 2,4 Д (дихлорфеноксиуксус-ная кислота –пестицид) | мг/л | 0,03 | <0,0005 |
| Вещества, присутствующие в воде в результате хлорирования |
| 30 | Остаточный хлор, связанный | мг/л | - | - |
| 31 | Хлороформ | мг/л | 0,2 | Не обнаружено |
| Микробиологические и паразитологические показатели |
| 32 | Общие колиформные бактерии | в 100 мл | Не допускается | Не обнаружено |
| 33 | Термотолерантные колиформные бактерии | в 100 мл | Не допускается | Не обнаружено |
| 34 | Общее микробное число | кол. в 1 мл | не более 50 | 8 |
| 35 | Колифаги | БОЕ в 100 мл | Не допускается | Не обнаружено |
| 36 | Цисты лямблий | число цист в 50 л | Не допускается | Не обнаружено |

Радиологические исследования

Дата проведения испытания: начало 04.10.2016  окончание 12.10.2016

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований с характеристикой погрешности, Хср±Δ | Норматив | Единицы измерения (для графы 3,4) | НД на методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная бетарадиоактивность | 0,05 | Не более 1,0 | Бк/кг | МИ 10.06.97 |
| 2 | Суммарная альфарадиоактивность | 0,08 | Не более 0,2 | Бк/кг | МИ 10.06.97 |
| 3 | Радон | 1,5±0,26 | Не более 60 | Бк/кг | МИ от 02.12.92 |

И.о.директора МП ЖКХ «Красногвардейское»                _______________В.М.Мороз